## 施工チェックリスト
施工箇所： | 淡路市○○1234番地
申請者名： | 下水道 太郎
下水道工事 施工チェックリスト
検査箇所 | 検査項目 | 欄
本管・取付管 | 土留材（矢板・切梁・腹起し材）の設置は適切か。（掘削深H=1.5ｍ以上） | □
| 砂基礎厚は適切か。（管の上下それぞれｔ＝10cm） | □
| 既設構造物の下越しは適切に行われているか。（離隔・埋戻） | □
| 管路は屈曲せず一直線に布設されているか。 | □
| 管路に変形、たわみが発生し、または逆勾配により滞水していないか。 | □
| 支管は適切に取り付けられているか。 | □
| 最低土被りは確保されているか。（ｔ＝60cm以上） | □
| 埋戻の一層仕上り厚は適切か。（ｔ＝20cm以下） | □
| 埋戻土の転圧は適切に施工されているか。（機種選定・仕上り） | □
| 埋設表示テープは設置されているか。 | □
マンホール | マンホールの基礎は適切に施工されているか。（寸法・厚さ） | □
| マンホールの鉄蓋の規格（荷重選定）は適切か。（T-25・T-14） | □
| 組立マンホールのインバートは適切に施工されているか。 | □
| マンホールへの接続は適切に行われているか。（削孔・継手） | □
公共汚水ます | 公共汚水ますの蓋種別（塩ビ製・鋳鉄製）の選定は現地の状況に沿っているか。 | □
共通 | 「下水道法第16条に基づく下水道工事技術基準」に沿って施工されているか。 | □
| 図面どおりに施工されているか。（管路延長・縦断面・使用部材） | □
舗装復旧 | 復旧範囲は適切か。 | □
| 乳剤散布は適切か。（アスファルト舗装） | □
| 厚さ・仕上りは適切か。 | □
上記のとおり確認したことを証します。
令和 年 月 日 下水道工事責任者氏名 |  | ㊞
※工事完了届提出時に、本チェックシートと併せて上記項目を確認できる写真を添付してください。 ※上記項目が写真で確認できない場合、下水道施設を引き継げないことや、道路管理者より手直し（掘り起こし等）を指示されることがあります。