## web公開用＿令和7年度施設維持管理情報
●データ入力表
| １号炉 |  |  |  | ２号炉
| 焼却炉出口 | 集塵機入口 | 煙道 | 焼却量 | 焼却炉出口 | 集塵機入口 | 煙道 | 焼却量
4月 | 894 | 189 | 5.25 | 645.27 | 877 | 189 | 5.795 | 612.07
5月 | 902 | 189 | 4.445 | 691.26 | 905 | 187 | 5.14 | 625.73
6月 | 905 | 187 | 4.25 | 65.92 | 908 | 189 | 5.795 | 744.77
7月 | 888 | 189 | 3.4116 | 608.94 | 904 | 195 | 4.9268 | 617.77
8月 | 899 | 187 | 4.2179 | 731.2 | 901 | 188 | 5.1818 | 696.95
9月 | 898 | 186 | 5.856 | 586.51 | 901 | 188 | 6.1189 | 566.55
10月 | 891 | 196 | 5.6019 | 603.71 | 900 | 187 | 6.4894 | 623.35
11月 | 902 | 181 | 5.5795 | 640.13 | 905 | 185 | 6.0871 | 584.73
12月 | 903 | 187 | 4.594 | 535.44 | 906 | 188 | 5.775 | 544.67
1月
2月
3月
|  |  |  | 5108.38 |  |  |  | 5616.59
令和８年度 夕陽が丘クリーンセンター維持管理情報 | [8 empty] | 令和 | 8 | 年度
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成２３年４月１日改正）に伴い、一般廃棄物処理施設
（焼却施設）の維持管理に関する情報を以下のとおり公開します。
焼却施設運転状況
【１号炉】
項目 |  | 燃焼ガス温度等（連続測定） |  |  | 焼却処分量 | ばいじんの除去 に関する事項 | 排ガス測定に関する事項
|  | 燃焼ガス温度 （平均温度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） |  | 除去箇所 | 採取日 分析日 | ダイオキシン類濃度
測定位置 （実施箇所） |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | クレーン | ガス冷却室 及び集塵器 |  | 煙突入口
単位 |  | ℃ | ℃ | ＰＰＭ | t | 日 | 日 | ng-TEQ/㎥N
維持管理基準 |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 |  |  |  | 5以下
| ４月 | 897.6 | 187.8 | 4.248 | 486.16
| ５月 | 902.7 | 191.8 | 4.303 | 557.58 | 5/21～5/23
令和 | ６月
8 | ７月
８月
９月
10月
11月
12月
令和 | １月
9 | ２月
３月
[5 empty] | 1043.74 | ※11月ダイオキシン類測定結果については、測定可能範囲以下のため「0」表示
【２号炉】
項目 |  | 燃焼ガス温度等（連続測定） |  |  | 焼却処分量 | ばいじんの除去 に関する事項 | 排ガス測定に関する事項
|  | 燃焼ガス温度 （平均温度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） |  | 除去箇所 | 採取日 分析日 | ダイオキシン類濃度
測定位置 （実施箇所） |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | クレーン | ガス冷却室 及び集塵器 |  | 煙突入口
単位 |  | ℃ | ℃ | ＰＰＭ | t | 日 | 日 | ng-TEQ/㎥N
維持管理基準 |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 |  |  |  | 5以下
| ４月 | 905.3 | 190.2 | 6.864 | 674.84
| ５月 | 904.8 | 189.4 | 6.437 | 520.41 | 5/21～5/23
令和 | ６月
8 | ７月
８月
９月
10月
11月
12月
令和 | １月
9 | ２月
３月
1195.25
2238.99
Note on A2: ※月報データ入力表ファイル内の「日別集計」シートの合計欄の数値を この表に「数値コピー」すれば、本表の各欄に数値が自動入力されます。
Note on K17: 年号と年度を入力 例）令和 ３
Note on I27: ●単位 ダイオキシン類の測定値は、 毒性当量 ng-TEQ/㎥N（１立方メートル当たりのダイオキシン類の含有量。濃度）で表される。 ※ng：ナノグラム。10億分の１ なお、㎥の後ろのＮは標準状態（0℃、1気圧）を示す。Ｎの表記がないこともある。
Note on C29: ●温度、濃度及び処分量 日本管財「夕陽が丘クリーンセンター管理月報（3/3）より 焼却炉出口：焼却炉出口、 集塵機入口：バグフィルタ入口 CO濃度：CO しょうきゃく
Note on G29: ●ばいじん除去に関する事項 炉内清掃実施日を記入
Note on H29: ●ダイオキシン類の排ガス測定 測定結果を参照し、採取日・分析日（分析完了日）及び測定値を直接入力 ※数値は焼却炉ＢＦ出口の計測値 ※通常年２回測定
Note on G49: ●ばいじん除去に関する事項 炉内清掃実施日を記入

## web公開用＿令和7年度ダイオキシン類測定結果
[5 empty] | （淡路市夕陽が丘クリーンセンター） | 令和 | 7
令和７年度 ダイオキシン類測定結果
＜排ガス＞
基準値 | ５以下 |  | 備考
単位 | ng-TEQ/㎥N
資料採取日 | 2025-05-29 |  | 測定回数
１号炉煙突入口 | 0.0012 |  | 年２回
２号炉煙突入口 | 0.0015
＜焼却灰、ばいじん＞
基準値 | ３以下 |  |  |  | 備考
単位 | ng-TEQ/g
資料採取日 |  |  |  |  | 測定回数
焼却灰 |  |  |  |  | 年２回
ばいじん |  |  |  |  | 年４回
＜基準値＞
区分 | 単位 | 法定基準値 | 施設の目標値 | 摘要
排ガス | ng-TEQ/㎥N | ５以下 | 0.1以下 | ダイオキシン類対策特別措置法 （法定基準値は旧基準）
焼却灰 ばいじん | ng-TEQ/g | ３以下 | － | 大阪湾広域臨海環境整備センター埋立処分判定基準値
Note on H1: ↑ 年号と年度を入力 例）令和 ３

## 日数・焼却量
令和７年度 焼却日数・焼却量
（夕陽が丘クリーンセンター）
（単位：日、トン）
月 | １号炉 |  | ２号炉 |  | 施設全体 |  |  | 摘要
| 稼働日数 | 焼却量 | 稼働日数 | 焼却量 | 稼動日数 | 焼却量 | 平均焼却量 (焼却量/稼働日数)
2025-04-01 | 18 | 562.05 | 22 | 643.25 | 22 | 1205.3 | 54.7864
5月 | 18 | 567.01 | 20 | 596.17 | 20 | 1163.18 | 58.159
6月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3月 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
合 計 | 36 | 1129.06 | 42 | 1239.42 | 42 | 2368.48 | 56.39
平 均 | 18 | 564.53 | 21 | 619.71
Note on B5: データ入力表ファイルから各月のデータを数値コピーしてください。
Note on A6: 4月のみ例示の形式で入力してください。 例）2020/4/1